## 様式２
様式２
平成 年 月 日
発電設備等の概要
発電設備等設置者名
１．希望時期
| （１）アクセス設備※３の運用開始希望日 |  |  | 2019-11-15
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※４ |  |  | 2019-11-21
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転） |  |  | 2019-12-01
| （４）発電量調整供給又は振替供給の終了希望日 〔発電量調整供給又は振替供給の希望契約期間〕 |  |  | 平成 年 月 日 ・ 希望なし 〔 年間〕＿＿＿＿＿＿
※３：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備
※４：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記入ください。
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※５ |  |  | 6.6kV
（２）予備電線路希望の有無
希望する予備送電サービス
|  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW
※５：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
※６：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※７：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※８：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
４．発電設備等の定格出力合計※９
| （１）変更前 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 |  | 4台 | 1320 kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※９：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記入ください。
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※１０
| （１）変更前 | 最大※１１ |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 | 最大 |  | 1295 kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
|  | 最小 |  | -0.13 kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※１０：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記入ください。
※１１：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記入してください。
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  | 25 kW | （力率 |  | %）
| 最小※１２ |  |  | 0.13 kW | （力率 |  | %）
※１２：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記入ください。
７．電源線範囲外の系統増強等に関する事項
| 連系地点における最大の受電電力が全量連系できない場合の検討対象範囲 |  |  |  | 電源線範囲外の系統増強等を含めた検討 ・ 電源線範囲外の系統増強等を行わずに 連系可能な受電電力での検討＿＿＿＿＿
有
無
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV)
一般水力※６
小水力※７
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※８
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）
その他（ ）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）
地熱
原子力
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）
火力（石油）
火力（石炭）
火力（LNG）

## 様式３（回転機）
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
[8 empty] | 1～4 | 号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．一般
| （１）原動機の種類（内燃機関，風力など） |  |  |  |  | 風力
| （２）発電機の種類（同期発電機，誘導発電機） |  |  |  |  | 同期発電機
| （３）発電機台数 |  |  |  |  | 4台
| （４）運転可能周波数 |  |  |  |  | ４８．５～５１．０
Hz
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  |  | 500kVA
| （２）定格１次電圧／２次電圧 |  |  |  |  | 398-690V ／ 6.6 kV
| （３）タップ切替器仕様 |  |  | タップ数 |  | 5
|  |  |  | 電圧調整範囲 |  | F6750-R6600-F6450-F6300-6150
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  |  | 4.9%
３．交流発電機
| 共通事項 | 容 量 | ３３０ｋＶＡ
|  | 定格電圧 | ６９０Ｖ
|  | 定格出力 | ３３０ｋＶＡ
|  | 力率（定格） | 96% |  | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ９５％～進み９５％
|  | ＦＲＴ要件適用の有無 | 有 ・ 無
| 同期発電機 |  | （a）Xd（同期リアクタンス） | [5 empty] | 0.9097%
|  |  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） | [5 empty] | ％
|  |  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） | [5 empty] | ％
|  |  | （d）Tdo'（開路時定数） | [5 empty] | sec
|  |  | （e）Tdo''（開路時定数） | [5 empty] | sec
|  |  | （f）慣性定数 | [5 empty] | sec
制動巻線 有 ・ 無
| 誘導発電機 |  | （g）x（拘束リアクタンス）
|  |  | 限流リアクトル | 有 ・ 無 |  | 限流リアクトル容量
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。

## 様式３（系統連系保護装置）
様式３
４．保護継電器等
|  |  |  | 機 器 名 称 |  | 系 | 製 造 者 | 型 式 | 定 格 容 量 |  |  | 遮 断 容 量 | 動 作 時 間 |  |  | 備 考
|  |  |  | 遮 断 器 | （ VCB ） |  | 三菱 | VF-13RH-D | 7.2KV 600A |  |  | 12.5kA | 3 ｻｲｸﾙ
[5 empty] | （ DS ） |  | 三菱 | DV-3 | 7.2KV 400A |  |  | 12.5kA | ｻｲｸﾙ
| 連系用遮断器 |  |  | Ｖ Ｔ |  |  | 三菱 | PD-50HF | 6.6kV/ 110V |  |  | － | 負担： 50VA
| その他機器 | [7 empty] | V/ V |  |  | － | 負担： VA
|  |  |  | Ｃ Ｔ |  |  | 三菱 | CD-40NA | 200/ 5A |  |  | 過電流強度 |  | 40 |  | 負担：40VA
[12 empty] | 過電流定数 |  | ｎ＞10
機械的耐電流
|  |  |  | Ｐ Ｄ |  |  |  |  | pF |  |  | ＺＰＤ |  |  | 6.6kV／ 7V
|  |  |  | Ｚ Ｃ Ｔ |  |  | 三菱 | BZ-60A | 300A
| 保護継電器諸元 | 記号 |  | 継電器名称 |  | 系 | 製造者 | 型 式 | 相数 | 整定範囲
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  | 主 | 三菱 | MOC-A1T-R | 2 | 電流：ロック-3-3.5-4-4.5-5-6A |  |  |  | 瞬時：ロック-10-15-20-25-30- 35-40-50-60A
|  | （５１Ｒ） | [7 empty] | 時限：0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3- 3.5-4-5-6-7-8-9-10-20
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  | 主 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 電圧：
|  | （６７ＧＲ） | [7 empty] | 時限：
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 |  | 1 | 三菱 | CVG1-A02S1 | 3 | 電圧：2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30% |  |  |  | 時限：0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s
|  | （６４Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 |  | 1 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | （６７Ｓ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電流： |  |  |  | 時限：
電圧：
備考
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 |  | 1 | Hopewind | PCS | 3 | 電圧：690-828V 1V刻み |  |  |  | 時限：0.1-2.0s 0.1s刻み
|  | （５９Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 |  | 1 | Hopewind | PCS | 3 | 電圧：552-690V 1V刻み |  |  |  | 時限：0.1-2.0s 0.1s刻み
|  | （２７Ｒ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  | 1 | Hopewind | PCS | 1 | 周波数：50.5-51.5Hz 0.1Hz刻み |  |  |  | 時限：0.1-2.0s 0.1s刻み
|  | （９５Ｈ） | [7 empty] | 備考
|  |  |  | 周波数低下 |  | 1 | Hopewind | PCS | 1 | 周波数：47.5-49.5Hz 0.1Hz刻み |  |  |  | 時限：0.1-2.0s 0.1s刻み
|  | ＵＦＲ | [7 empty] | 備考
|  | （９５Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電圧： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 逆電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＲＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （６７Ｐ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  |  |  | 不足電力 |  | 1 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
|  | ＵＰＲ | ※ | [6 empty] | 備考
|  | （９１Ｌ） |  |  |  | 2 |  |  |  | 電力： |  |  |  | 時限：
備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | Hopewind | PCS | 1 | 整定値：±3-±10° |  |  |  | 時限：0.5s（固定）
|  | （受動：電圧位相跳躍検出 ） | [7 empty] | 備考
|  | 単独運転検出要素 |  |  |  |  | Hopewind | PCS | 1 | 整定値：0.08～0.8Hz/s |  |  |  | 時限：0.1～2秒（0.1秒刻み）
|  | （能動：QCモード周波数シフト方式） | [7 empty] | 備考
※逆潮流なしの場合
| 付加機能に関する事項 |  |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動負荷遮断装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
[6 empty] | ・自動同期検定装置 |  |  |  |  | 無 ・ 有
電 圧 ％， 周波数差 Hz
位相差 度， 前進時間 s
・その他

## 様式３（二次励磁機） (hidden)
様式３
平成 年 月 日
発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機）
発電設備等設置者名
[7 empty] | 1～6 | 号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力など） |  |  |  | 風力
| （２）発電機台数 |  |  |  | 6[台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】ジャパンウィンド株式会社 【型式】ＪＷ３３０
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ３３０［kVA］
| （４）定格出力 |  | ３３０［kW］
| （５）定格電圧 |  | ０．６９［kV］
| （６）力率 | 定格 | １００［%］ | 運転可能範囲 |  | 遅れ ９５［%］～進み ９５［%］
|  | 調整範囲 | 力率設定範囲： 遅れ ９５［%］～進み ９５［%］
力率設定ステップ： 1[%]
| （７）定格周波数 |  |  |  | ５０ ［Hz］
| （８）連続運転可能周波数 |  |  |  | ４８．５［Hz］～ ５１［Hz］
| （９）運転可能周波数 （0.1秒） |  |  |  | ４８．５［Hz］～ ５１［Hz］
| （10）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （11）自動的に同期がとれる機能の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（12）誘導発電機諸定数 （基準容量 330 kVA）
|  | （a）拘束リアクタンス |  | (XL) | ［%］
（13）二次励磁装置種類
|  | （a）主回路方式 |  | 他励式インバータ ・ その他（ ）
電圧型 ・ 電流型
|  | （b）出力制御方式 |  | 電圧制御方式 ・ 電流制御方式
ＰＷＭ ・ ＰＡＭ（サイリスタ）
| （14）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （15）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | ［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 次 ［%］
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３（逆変換装置）
様式３
平成 年 月 日
発電設備仕様（逆変換装置）
発電設備設置者名
[6 empty] | 1～4 | 号発電機
（ 既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
| （１）原動機の種類（風力，太陽光など） |  |  |  | 風力
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | 4[台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】Hopewind 【型式】HD2000-13B03726
| （２）電気方式 |  | 三相４線式
| （３）定格容量 |  | ３３０［kVA］
| （４）定格出力 |  | ３３０［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | ０［kW］～ ３３０［kW］
| （６）定格電圧 |  | ０．６９［kV］
| （７）力率（定格） |  |  | １００［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | 遅れ ９５［%］～進み ９５［%］
| （９）定格周波数 |  |  | ５０ ［Hz］
| （10）連続運転可能周波数 |  |  | ４８．５［Hz］～ ５１．０［Hz］
| （11）運転可能周波数 （0.1秒） |  |  | ４７．５［Hz］～ ５１．５［Hz］
| （12）自動電圧調整機能 |  |  | 進相無効電力制御機能・出力制御機能・ その他（ ）
| （13）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （14）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （15）通電電流制限値 |  |  | 120［%］
60［sec］
| （16）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （17）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （18）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （19）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | 5［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 各次 3［%］
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎に記入してください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式４
様式４
負荷設備および受電設備
１．負荷設備
| （１）合計容量 |  |  | 25kW
| （２）総合負荷力率 |  |  | 90%
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 |  |  | 500kVA
| （２）定格電圧 |  |  | 6.6kV/398-690V
| （３）タップ切換器仕様 |  | タップ数 | 1
|  |  | 電圧 | F6750-R6600-F6450-F6300-6150
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  | 4.9%
| （５）台数 |  |  | 4台
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  | 有 ・ 無
※１．「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  | （ 有 ・ 無 ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  | （ 有 ・ 無 ） |  | 電圧フリッカ対策 | （ 有 ・ 無 ）
| 対策設備の概要 |  |  | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項

## 様式５の１
様式５の１
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
主発電機系ブロック
－ 励 磁 系 －
別紙参照
※系統安定度の確認が必要な場合には，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式５の２
様式５の２
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
発電機制御系ブロック図
－ ガ バ ナ 系 －
別紙参照
※系統安定度の確認が必要な場合には，ご提出をお願いする場合があります。

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[7 empty] | 月間予想日数： 日 | [6 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： | 春 |  |  |  |  | 年間予想日数： 日 | 操業態様： | 夏 |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 風速 | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 風速 | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (m/s) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (m/s) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | 10.2 | 24 | 1120 | 24 | 1096 |  | 1 | 1.6 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 2 | 9.8 | 24 | 1120 | 24 | 1096 |  | 2 | 0.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 3 | 10.9 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 3 | 0.9 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 4 | 10.8 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 4 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 5 | 11.7 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 5 | 1.2 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 6 | 10.7 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 6 | 1.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 7 | 9.1 | 22 | 1120 | 22 | 1098 |  | 7 | 2.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 8 | 7.8 | 16.8 | 576 | 16.8 | 559.2 |  | 8 | 3.2 | 2.4 | 30 | 2.4 | 27.6
| 9 | 6.4 | 14.4 | 384 | 14.4 | 369.6 |  | 9 | 3.1 | 2.4 | 30 | 2.4 | 27.6
| 10 | 6.3 | 14.4 | 384 | 14.4 | 369.6 |  | 10 | 6.1 | 12 | 240 | 12 | 228
| 11 | 4.3 | 9.6 | 140 | 9.6 | 130.4 |  | 11 | 6.9 | 14.4 | 384 | 14.4 | 369.6
| 12 | 2.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 |  | 12 | 6.2 | 14.4 | 240 | 14.4 | 225.6
| 13 | 3.2 | 2.4 | 30 | 2.4 | 27.6 |  | 13 | 6.2 | 14.4 | 240 | 14.4 | 225.6
| 14 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 |  | 14 | 5.8 | 14.4 | 240 | 14.4 | 225.6
| 15 | 1.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 |  | 15 | 4.6 | 9.6 | 140 | 9.6 | 130.4
| 16 | 5 | 12 | 144 | 12 | 132 |  | 16 | 3.7 | 6.1333 | 72 | 6.1333 | 65.8667
| 17 | 6.8 | 14.4 | 384 | 14.4 | 369.6 |  | 17 | 1.1 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 18 | 6.4 | 14.4 | 384 | 14.4 | 369.6 |  | 18 | 1.5 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 19 | 7.2 | 16.8 | 384 | 16.8 | 367.2 |  | 19 | 1.4 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 20 | 6.6 | 14.4 | 240 | 14.4 | 225.6 |  | 20 | 2.3 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 21 | 8 | 19.2 | 642.6667 | 19.2 | 623.4667 |  | 21 | 3 | 2.4 | 30 | 2.4 | 27.6
| 22 | 9 | 21.6 | 820 | 21.6 | 798.4 |  | 22 | 5.5 | 12 | 240 | 12 | 228
| 23 | 10 | 24 | 1120 | 24 | 1096 |  | 23 | 9.2 | 19.2 | 820 | 19.2 | 800.8
| 24 | 9.5 | 21.6 | 960 | 21.6 | 938.4 |  | 24 | 8.8 | 19.2 | 820 | 19.2 | 800.8
| 合計 |  | 382.36 | 15232.6667 | 382.36 | 14850.6667 |  | 合計 |  | 144.2533 | 3526 | 144.2533 | 3383.0667
| (30分)(最大) | [6 empty] | (30分)(最大)
| 最大 |  | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 最大 |  | 19.2 | 820 | 19.2 | 800.8
| 平均 |  | 15.9317 | 634.6944 | 15.9317 | 618.7778 |  | 平均 |  | 6.0106 | 146.9167 | 6.0106 | 140.9611

## 様式５の３ (2)
様式５の３
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン，受電地点における受電電力パターン －
[7 empty] | 月間予想日数： 日 | [6 empty] | 月間予想日数： 日
| 操業態様： | 秋 |  |  |  |  | 年間予想日数： 日 | 操業態様： | 冬 |  |  |  |  | 年間予想日数： 日
|  | 風速 | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電 |  |  | 風速 | 総需要 | 発電出力 | 買電 | 売電
|  | (m/s) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  |  | (m/s) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
| 1 | 13.7 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 1 | 6.4 | 14.4 | 240 | 14.4 | 225.6
| 2 | 14.1 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 2 | 5.1 | 12 | 140 | 12 | 128
| 3 | 13.6 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 3 | 1.9 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 4 | 13.4 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 4 | 1.5 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 5 | 13.4 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 5 | 4.1 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 6 | 13.8 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 6 | 4.9 | 12 | 140 | 12 | 128
| 7 | 13.6 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 7 | 5.2 | 12 | 140 | 12 | 128
| 8 | 13 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 8 | 3.8 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 9 | 12.9 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 9 | 4.2 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 10 | 12.7 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 10 | 2.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 11 | 13.5 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 11 | 1 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 12 | 14.1 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 12 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 13 | 14.8 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 13 | 0.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 14 | 15 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 14 | 1.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 15 | 15.7 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 15 | 1.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 16 | 16.6 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 16 | 0.5 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 17 | 16.9 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 17 | 1.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 18 | 15.8 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 18 | 3.9 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 19 | 15.8 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 19 | 2.8 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
| 20 | 15.3 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 20 | 3.9 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 21 | 15.8 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 21 | 4.8 | 12 | 140 | 12 | 128
| 22 | 17.5 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 22 | 5.2 | 12 | 140 | 12 | 128
| 23 | 18.4 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 23 | 4.3 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 24 | 18.4 | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 24 | 4.4 | 9.6 | 72 | 9.6 | 62.4
| 合計 |  | 576 | 31680 | 576 | 31104 |  | 合計 |  | 142.92 | 1444 | 142.92 | 1302.4
| (30分)(最大) | [6 empty] | (30分)(最大)
| 最大 |  | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 最大 |  | 14.4 | 240 | 14.4 | 225.6
| 平均 |  | 24 | 1320 | 24 | 1296 |  | 平均 |  | 5.955 | 60.1667 | 5.955 | 54.2667

## 様式５の４
様式５の４
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
単 線 結 線 図
別紙参照

## 様式５の５
様式５の５
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 配 置 関 連
－ 主要設備レイアウト図 －
|  | 1 | ／
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるよう記載下さい。 | 縮 尺
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば，記載下さい。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるよう記載下さい。 |  |  |  | （必ずご記入ください）
区分開閉器PAS(VT,LA内蔵)
VCT
SOG
CVTケーブル
WHM
風力発電×6
エンクロージャー
ＰＣＳ
ＬＣＬフィルター

## 様式５の６
様式５の６
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 －
|  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載してください。 |  |  | 縮尺は1/25,000か1/50,000として下さい。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載してください。
風力発電
構内柱
昇圧盤
エンクロージャー
・ＰＣＳ
・ＬＣＬフィルター
・ナセルボックス
フェンス
受電盤
１号機
２号機
３号機
４号機
構内第1柱
連系柱：学園24

## 様式５の７
様式５の７
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
発 電 場 所 周 辺 地 図
|  | 1 | ／
縮 尺
（必ずご記入ください）
縮尺は1/25,000か1/50,000として下さい。
1号機
2号機
3号機
4号機
連系柱：学園24

## 様式５の８
様式５の８
※用紙の大きさは，日本工業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
平成 年 月 日
発電者名
工 事 工 程 表
平成31年
| 8月 | 9月 | 10月 |  | 11月
アクセス設備の運用開始希望日
発電設備等の連系希望日(試運転)
発電設備等の連系希望日(営業雲手)
土木工事
風車据付工事
機器設置 調整含む
電気工事
各種試験

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。